## 全日集中供应热水
说明： 1、适用建筑类型：宿舍（居室内设卫生间）、住宅、别墅、酒店式公寓、招待所、培训中心、旅馆、宾馆的客房（不含员工）、医院住院部、养老院、幼儿园、托儿所（有住宿）、办公楼等建筑的生活热水供应。 2、主要设备的选取指标包括： 生活热水设计加热功率——不同类型的热源设备的额定热输出功率、相关换热设备的额定换热功率要求 水箱容积——水加热器的储热容积要求 3、计算方法参考——GB50015-2019《建筑给水排水设计标准》
1 | 锅炉热源
用水定额 |  | 使用单位数量(人数/床位数） |  | 使用 时间 | 小时变 化系数 | 冷水计算温度 | 水箱储热量为设计耗热量的几倍 | 水箱容积 | 设计小时 热水量 | 设计小时 耗热量 | 生活热水设计加热功率 |  |  | 显示项目
qr（L/cap*d） |  | m |  | T（h） | Kh | TL（℃） |  | m3 | qrh（m3/h） | Qh（kW） | Qg（kW） |  |  | 手动输入内容
120 |  | 80 |  | 24 | 3.3 | 10 | 1.5 | 1.98 | 1.32 | 76.7617 | 59.4911 |  |  | 选择内容
[7 empty] | （建议1~1.5） | [6 empty] | 计算结果值
2 | 燃气容积式热水器/两用机组热源
用水定额 |  | 使用单位数量(人数/床位数） |  | 使用 时间 | 小时变 化系数 | 冷水计算温度 | 水箱储热量为设计耗热量的几倍 | 水箱容积 | 设计小时 热水量 | 设计小时 耗热量 | 生活热水设计加热功率
qr（L/cap*d） |  | m |  | T（h） | Kh | TL（℃） |  | m3 | qrh（m3/h） | Qh（kW） | Qg（kW）
120 |  | 80 |  | 24 | 3.3 | 10 | 0.3 | 0.396 | 1.32 | 76.7617 | 73.3076
（提供3个选择：0.2、0.3、0.4）
3 | 热泵热源
用水定额 |  | 使用单位数量(人数/床位数） |  | 使用 时间 | 小时变 化系数 | 设计小时耗热量持续时间 | 冷水计算温度 | 热泵机组设计工作时间 | 日用水量 | 水箱容积 | 设计小时 热水量 | 设计小时 耗热量 | 生活热水设计加热功率
qr（L/cap*d） |  | m |  | T（h） | Kh | T1（h） | TL（℃） | Ts(h) | m3 | m3 | qrh（m3/h） | Qh（kW） | Qg（kW）
120 |  | 80 |  | 24 | 3.3 | 3 | 10 | 12 | 9.6 | 2.028 | 1.32 | 76.7617 | 46.5222
[6 empty] | (提供3个选择：2、3、4） |  | （提供5个选择：8、10、12、14、16）
热水小时变化系数Kh值：
类别 | 住宅 | 别墅 | 酒店式公寓 | 宿舍（居室内设卫生间） | 招待所、培训 中心、普通宾馆 | 宾馆 | 医院 | 幼儿园 托儿所 | 养老院
热水用水定额 [（L/d.人）（床）] | 60~100 | 70~110 | 80~100 | 70~100 | 25~50 40~60 50~80 60~100 | 120~160 | 60~100 70~130 110~200 100~160 | 20~40 | 50~70
使用人（床）数 | ≤100~ ≥6000 | ≤100~ ≥6000 | ≤150~ ≥1200 | ≤150~ ≥1200 | ≤150~ ≥1200 | ≤150~ ≥1200 | ≤50~ ≥1000 | ≤50~ ≥1000 | ≤50~ ≥1000
Kh | 4.8~2.75 | 4.21~2.47 | 4.00~2.58 | 4.8~3.20 | 3.84~3.00 | 3.33~2.60 | 3.63~2.56 | 4.80~3.20 | 3.20~2.74
注：1.Kh应根据热水用水定额高低、使用人（床）数多少取值，当热水用水定额高、使用人（床）数多时取低值，反之
取高值。使用人（床）数小于或等于下限值及大于或等于上限值时，Kh就取上限值及下限值；
中间值可用定额与人（床）数的乘积作为变量内插法求得。
2.设有全日集中热水供应系统的办公楼、公共浴室等表中未列入的其他类建筑的Kh值可参照给水的小时变化系数选值。
*上表摘自《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019表6.4.1
热水用水定额qr值：
| 序号 | 建筑物名称 |  | 单位 | 用水定额（L) |  | 使用时间（h)
[5 empty] | 最高日 | 平均日
| 1 | 住宅 | 有热水器和淋浴设备 | 每人每日 | 40~80 | 20~60 | 24
|  |  | 有集中热水供应（或家用热水机组）和淋浴设备 |  | 60~100 | 25~70
| 2 | 别墅 |  | 每人每日 | 70~110 | 30~80 | 24
| 3 | 酒店式公寓 |  | 每人每日 | 80~100 | 65~80 | 24
| 4 | 宿舍 | 居室内设卫生间 | 每人每日 | 70~100 | 40~55 | 24或定时供应
|  |  | 设公共盥洗卫生间 | 每人每日 | 40~80 | 35~45
| 5 | 招待所、培训中心、普通旅馆 | 设公用盥洗室 | 每人每日 | 25~40 | 20~30 | 24或定时供应
|  |  | 设公用盥洗室、淋浴室 |  | 40~60 | 35~45
|  |  | 设公用盥洗室、淋浴室、洗衣室 |  | 50~80 | 45~55
|  |  | 设单独卫生间、公用洗衣室 |  | 60~100 | 50~70
| 6 | 宾馆客房 | 旅客 | 每床位每日 | 120~160 | 110~140 | 24
|  |  | 员工 | 每人每日 | 40~50 | 35~40 | 8~10
| 7 | 医院住院部 | 设公用盥洗室 | 每床位每日 | 60~100 | 40~70 | 24
|  |  | 设公用盥洗室、淋浴室 |  | 70~130 | 65~90
|  |  | 设单独卫生间 |  | 110~200 | 110~140
|  |  | 医务人员 | 每人每班 | 70~130 | 65~90 | 8
|  | 门诊部、诊疗所 | 病人 | 每病人每次 | 7~13 | 3~5 | 8~12
|  |  | 医务人员 | 每人每班 | 40~60 | 30~50 | 8
|  |  | 疗养院、休养所住房部 | 每床每位每日 | 100~160 | 90~110 | 24
| 8 | 养老院、托老所 | 全托 | 每床位每日 | 50~70 | 45~55 | 24
|  |  | 日托 |  | 25~40 | 15~20 | 10
| 9 | 幼儿园、托儿所 | 有住宿 | 每儿童每日 | 25~50 | 20~40 | 24
|  |  | 无住宿 |  | 20~30 | 15~20 | 10
| 10 | 公共浴室 | 沐浴 | 每顾客每次 | 40~60 | 35~40 | 12
|  |  | 淋浴、浴盆 |  | 60~80 | 55~70
|  |  | 桑拿浴（淋浴、按摩池） |  | 70~100 | 60~70
| 11 | 理发室、美容院 |  | 每顾客每次 | 20~45 | 20~35 | 12
| 12 | 洗衣房 |  | 每公斤干衣 | 15~30 | 15~30 | 8
| 13 | 餐饮厅 | 中餐酒楼 | 每顾客每次 | 15~20 | 8~12 | 10~12
|  |  | 快餐店、职工及学生食堂 |  | 10~12 | 7~10 | 12~16
|  |  | 酒吧、咖啡厅、茶座、卡拉OK房 |  | 3~8 | 3~5 | 8~18
| 14 | 办公楼 | 坐班制办公 | 每人每班 | 5~10 | 4~8 | 8~10
|  |  | 公寓式办公 | 每人每日 | 60~100 | 25~70 | 10~24
|  |  | 酒店式办公 |  | 120~160 | 55~140 | 24
| 15 | 健身中心 |  | 每人每次 | 15~25 | 10~20 | 8~12
| 16 | 体育场（馆） | 运动员淋浴 | 每人每次 | 17~26 | 15~20 | 4
| 17 | 会议厅 |  | 每座位每次 | 2~3 | 2 | 4
注：
1.热水温度按60℃计；
2.表内所列用水量已包含在冷水用水定额内；
3.学生宿舍使用IC卡计费用热水时，可按每人每日最高日用水定额25L~30L、平均日用水定额20L~25L；
4.表中平均日用水定额仅用于计算太阳能热水集热器面积和计算节水用水量。
*上表摘自《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019表6.2.1-1
冷水计算温度:
| 区域 | 省、市、自治区、行政区 |  | 地面水（℃） | 地下水（℃） | 区域 | 省、市、自治区、行政区 |  | 地面水（℃） | 地下水（℃）
| 东北 | 黑龙江 |  | 4 | 6~10 | 东南 | 浙江 |  | 5 | 15~20
|  | 吉林 |  | 4 | 6~10 | 东南 | 江苏 | 偏北 | 4 | 10~15
|  | 辽宁 | 大部 | 4 | 6~10 |  |  | 大部 | 5 | 15~20
|  |  | 南部 | 4 | 10~15 |  | 江西大部 |  | 5 | 15~20
| 华北 | 北京 |  | 4 | 10~15 |  | 安徽大部 |  | 5 | 15~20
|  | 天津 |  | 4 | 10~15 |  | 福建 | 北部 | 5 | 15~20
|  | 河北 | 北部 | 4 | 6~10 |  |  | 南部 | 10~15 | 20
|  |  | 大部 | 4 | 10~15 |  | 台湾 |  | 10~15 | 20
|  | 山西 | 北部 | 4 | 6~15 | 中南 | 河南 | 北部 | 4 | 10~15
|  |  | 大部 | 4 | 10~15 |  |  | 南部 | 5 | 15~20
|  | 内蒙古 |  | 4 | 6~10 |  | 湖北 | 东部 | 5 | 15~20
| 西北 | 陕西 | 偏北 | 4 | 6~10 |  |  | 西部 | 7 | 15~20
|  |  | 大部 | 4 | 10~15 |  | 湖南 | 东部 | 5 | 15~20
|  |  | 秦岭以南 | 7 | 15~20 |  |  | 西部 | 7 | 15~20
|  | 甘肃 | 南部 | 4 | 10~15 |  | 广东、港澳 |  | 10~15 | 20
|  |  | 秦岭以南 | 7 | 15~20 |  | 海南 |  | 15~20 | 17~22
|  | 青海 | 偏东 | 4 | 10~15 | 西南 | 重庆 |  | 7 | 15~20
|  | 宁夏 | 偏东 | 4 | 6~10 |  | 贵州 |  | 7 | 15~20
|  |  | 南部 | 4 | 10~15 |  | 四川大部 |  | 7 | 15~20
|  | 新疆 | 北疆 | 5 | 6~15 |  | 云南 | 大部 | 7 | 15~20
|  |  | 南疆 | - | 12 |  |  | 南部 | 10~15 | 20
|  |  | 乌鲁木齐 | 8 | 12 |  | 广西 | 大部 | 10~15 | 20
| 东南 | 山东 |  | 4 | 10~15 |  |  | 偏北 | 7 | 15~20
|  | 上海 |  | 5 | 15~20 | 西藏 |  |  | - | 5
*上表摘自《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019表6.2.5

## 定时集中供应热水
说明： 1、适用建筑类型：工业企业生活间、公共浴室、宿舍（设公用盥洗卫生间）、剧院化妆间、体育场（馆）运动员休息室等建筑的生活热水供应。 2、主要设备的选取指标包括： 生活热水设计加热功率 Qg——不同类型的热源设备的额定热输出功率、相关换热设备的额定换热功率要求 水箱容积——水加热器的储热容积要求 3、计算方法参考——GB50015-2019《建筑给水排水设计标准》
1 | 锅炉热源
卫生器具的小时用水定额 |  | 同类型卫生器具个数 |  | 卫生器具的同时使用百分数 | 冷水计算温度 | 热水使用水温 | 水箱储热量为设计耗热量的几倍 | 水箱容积 | 设计小时 热水量 | 设计小时 耗热量 | 生活热水设计加热功率 | 显示项目
qh(L/h) |  | n0 |  | b | TL（℃） | Tr（℃） |  | m3 | qrh（m3/h） | Qh（kW） | Qg（kW） | 手动输入内容
300 |  | 6 |  | 100% | 10 | 40 | 1.5 | 1.62 | 1.8 | 62.805 | 48.6745 | 选择内容
[7 empty] | （建议1~1.5） |  |  |  |  | 计算结果值
2 | 燃气容积式热水器/两用机组热源
卫生器具的小时用水定额 |  | 同类型卫生器具个数 |  | 卫生器具的同时使用百分数 | 冷水计算温度 | 热水使用水温 | 水箱储热量为设计耗热量的几倍 | 水箱容积 | 设计小时 热水量 | 设计小时 耗热量 | 生活热水设计加热功率
qh(L/h) |  | n0 |  | b | TL（℃） | Tr（℃） |  | m3 | qrh（m3/h） | Qh（kW） | Qg（kW）
300 |  | 6 |  | 100% | 10 | 40 | 0.3 | 0.324 | 1.8 | 62.805 | 59.9789
（提供3个选择：0.2、0.3、0.4）
3 | 热泵热源
卫生器具的小时用水定额 |  | 同类型卫生器具个数 |  | 卫生器具的同时使用百分数 | 冷水计算温度 | 热水使用水温 | 每日的定时供应的持续供应时间 | 热泵机组设计工作时间 | 水箱容积 | 设计小时 热水量 | 生活热水设计加热功率
qh(L/h) |  | n0 |  | b | TL（℃） | Tr（℃） | T1（h） | Ts(h) | m3 | qrh（m3/h） | Qg（kW）
300 |  | 6 |  | 100% | 10 | 40 | 6 | 12 | 6.48 | 1.8 | 31.4025
[7 empty] | （提供3个选择：6、8、10） | （提供5个选择：8、10、12、14、16）
卫生器具的同时使用百分数：
住宅、宿舍、旅馆、医院、疗养院病房的卫生间内浴盆或淋浴器可按70%~100%计，其他器具不计。工业企业生活间、公共浴室、学校、剧院、体育馆等的公共浴室内的淋浴器和洗脸盆均按100%计。住宅一户带多个卫生间时，可以只按一个卫生间计算。
卫生器具的一次和小时热水用水定额及水温：
| 序号 | 卫生器具名称 |  | 一次用水量（L） | 小时用水量（L) | 使用水温（℃）
| 1 | 住宅、旅馆、别墅、宾馆、酒店式公寓 | 带有淋浴器的浴盆 | 150 | 300 | 40
|  |  | 无淋浴器的浴盆 | 125 | 250 | 40
|  |  | 淋浴器 | 70~100 | 140~200 | 37~40
|  |  | 洗脸盆、盥洗槽水嘴 | 3 | 30 | 30
|  |  | 洗涤盆（池） | - | 180 | 50
| 2 | 宿舍、招待所、培训中心 | 淋浴器：有淋浴小间 | 70~100 | 210~300 | 37~40
|  |  | 淋浴器：无淋浴小间 | - | 450 | 37~40
|  |  | 盥洗槽水嘴 | 3~5 | 50~80 | 30
| 3 | 餐饮业 | 洗涤盆（池） | - | 250 | 50
|  |  | 洗脸盆工作人员用 | 3 | 60 | 30
|  |  | 洗脸盆顾客用 | - | 120 | 30
|  |  | 淋浴器 | 40 | 400 | 37~40
| 4 | 幼儿园、托儿所 | 浴盆：幼儿园 | 100 | 400 | 35
|  |  | 浴盆：托儿所 | 30 | 120 | 35
|  |  | 淋浴器：幼儿园 | 30 | 180 | 35
|  |  | 淋浴器：托儿所 | 15 | 90 | 35
|  |  | 盥洗槽水嘴 | - | 25 | 30
|  |  | 洗涤盆（池） | - | 180 | 50
| 5 | 医院、疗养院、休养所 | 洗手盆 | - | 15~25 | 35
|  |  | 洗涤盆（池） |  | 300 | 50
|  |  | 淋浴器 |  | 200~300 | 37~40
|  |  | 浴盆 | 125~150 | 250~300 | 40
| 6 | 公共浴室 | 浴盆 | 125 | 250 | 40
|  |  | 淋浴器：有淋浴小间 | 100-150 | 200~300 | 37~40
|  |  | 淋浴器：无淋浴小间 | - | 450~540 | 37~40
|  |  | 洗脸盆 | 5 | 50~80 | 35
| 7 | 办公楼 | 洗手盆 | - | 50~100 | 35
| 8 | 理发师美容院 | 洗脸盆 | - | 35 | 35
| 9 | 实验室 | 洗脸盆 | - | 60 | 50
|  |  | 洗手盆 | - | 15~25 | 30
| 10 | 剧场 | 淋浴器 | 60 | 200~400 | 37~40
|  |  | 演员用洗脸盆 | 5 | 80 | 35
| 11 |  | 体育场馆 淋浴器 | 30 | 300 | 35
| 12 | 工业企业生活间 | 淋浴器：一般车间 | 40 | 360~540 | 37~40
|  |  | 淋浴器：脏车间 | 60 | 180~480 | 40
|  | 洗脸盆 | 一般车间 | 3 | 90~120 | 30
|  | 盥洗槽水龙头 | 脏车间 | 5 | 100~150 | 35
| 13 | 净身器 |  | 10~15 | 120~180 | 30
注:
1.一般车间指现行《工业企业设计卫生标准》中规定的3、4级卫生特征的车间,脏车间指该标准中规定的1、2级卫生特征的车间。
2.学生宿舍等建筑的淋浴间，当使用IC卡计费用水时，其一次用水量和小时用水量可按表中的25%~40%取值
*上表摘自《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019表6.2.1-2
冷水计算温度:
| 区域 | 省、市、自治区、行政区 |  | 地面水（℃） | 地下水（℃） | 区域 | 省、市、自治区、行政区 |  | 地面水（℃） | 地下水（℃）
| 东北 | 黑龙江 |  | 4 | 6~10 | 东南 | 浙江 |  | 5 | 15~20
|  | 吉林 |  | 4 | 6~10 | 东南 | 江苏 | 偏北 | 4 | 10~15
|  | 辽宁 | 大部 | 4 | 6~10 |  |  | 大部 | 5 | 15~20
|  |  | 南部 | 4 | 10~15 |  | 江西大部 |  | 5 | 15~20
| 华北 | 北京 |  | 4 | 10~15 |  | 安徽大部 |  | 5 | 15~20
|  | 天津 |  | 4 | 10~15 |  | 福建 | 北部 | 5 | 15~20
|  | 河北 | 北部 | 4 | 6~10 |  |  | 南部 | 10~15 | 20
|  |  | 大部 | 4 | 10~15 |  | 台湾 |  | 10~15 | 20
|  | 山西 | 北部 | 4 | 6~15 | 中南 | 河南 | 北部 | 4 | 10~15
|  |  | 大部 | 4 | 10~15 |  |  | 南部 | 5 | 15~20
|  | 内蒙古 |  | 4 | 6~10 |  | 湖北 | 东部 | 5 | 15~20
| 西北 | 陕西 | 偏北 | 4 | 6~10 |  |  | 西部 | 7 | 15~20
|  |  | 大部 | 4 | 10~15 |  | 湖南 | 东部 | 5 | 15~20
|  |  | 秦岭以南 | 7 | 15~20 |  |  | 西部 | 7 | 15~20
|  | 甘肃 | 南部 | 4 | 10~15 |  | 广东、港澳 |  | 10~15 | 20
|  |  | 秦岭以南 | 7 | 15~20 |  | 海南 |  | 15~20 | 17~22
|  | 青海 | 偏东 | 4 | 10~15 | 西南 | 重庆 |  | 7 | 15~20
|  | 宁夏 | 偏东 | 4 | 6~10 |  | 贵州 |  | 7 | 15~20
|  |  | 南部 | 4 | 10~15 |  | 四川大部 |  | 7 | 15~20
|  | 新疆 | 北疆 | 5 | 6~15 |  | 云南 | 大部 | 7 | 15~20
|  |  | 南疆 | - | 12 |  |  | 南部 | 10~15 | 20
|  |  | 乌鲁木齐 | 8 | 12 |  | 广西 | 大部 | 10~15 | 20
| 东南 | 山东 |  | 4 | 10~15 |  |  | 偏北 | 7 | 15~20
|  | 上海 |  | 5 | 15~20 | 西藏 |  |  | - | 5
*上表摘自《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019表6.2.5